Проект №: СВ-5-1287-2013

Заказчик: администрация Дубровинского сельсовета

Мошковского района Новосибирской области

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

С. БЕЛОЯРКА ДУБРОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2013-2017 Г.Г. И НА ПЕРИОД ДО 2023 Г.

| Директор | С. А. Заусаев |
| --- | --- |
| Начальник отдела инженерных коммуникаций | Н. А. Трофимова |

Новосибирск

2013

Список основных исполнителей

| Начальник отдела инженерных коммуникаций | Трофимова Н.А. |
| --- | --- |
| Инженер | Темников А.П |
| Экономист | Хлопов Д.С. |
| Специалист-градостроитель III категории | Оськина Е.В. |
| Специалист-градостроитель III категории | Рыжова Е.В. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.	4

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.	7

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	9

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	15

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.	34

6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	34

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	37

8. Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения.	39

Список используемой литературы	40

ПРИЛОЖЕНИЕ А	42

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	43

ПРИЛОЖЕНИЕ В	44

- Введение

Схема водоснабжения с. Белоярка Дубровинского сельсовета Мошковского района Новосибирской области разработана:

- в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- в соответствии с требованиями технического задания на разработку схемы водоснабжения с. Белоярка;

- с учётом генерального плана с. Белоярка;

-  с учётом требований Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- с учётом требований СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- с учётом требований СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- с учётом требований СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- с учётом требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- с учётом требований СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- с учётом требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- в соответствии с постановлением №782 Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

- Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

а) Описание системы и структуры водоснабжения поселения.

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения села происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территорий села, требуемых расходов воды на разных этапах развития, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого — строгого режима, второго и третьего — режимов ограничения. Проект указанных зон разрабатывается на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Важнейшим элементом систем водоснабжения села Белоярка являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам и для нужд пожаротушения. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Магистрали соединяются рядом перемычек для переключений в случае аварии.

Сеть  водопровода села имеет целесообразную трассировку и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и др.

Централизованная система водоснабжения в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- тушение пожаров;

- собственные нужды станции водоподготовки, промывку водопроводных сетей и т.п.

Поэтому важнейшей задачей при организации систем водоснабжения села является расчет потребностей села в воде, объемов водопотребления на различные нужды и местного хозяйства.

Для систем водоснабжения с. Белоярка  расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей выполняются по следующим характерным режимам подачи воды:

- в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода и расчетного расхода воды на нужды пожаротушения;

- в сутки среднего водопотребления - среднего часового расхода воды;

Таким образом, система водоснабжения села  представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процесса.

б) Описание территории поселения не охваченных централизованной системой водоснабжения.

На данный момент в с.Белоярка  не охвачено централизованной системой водоснабжения несколько улиц:

- часть улиц Боровая, Магистральная, Новая, Камфорная и Первомайская.

в) Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.

Согласно п. 7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», система водоснабжения в с. Белоярка при численности жителей до 5 тыс. человек (1325 человек) относится к третьей категории надежности.

В качестве источников водоснабжения населенного пункта используются 3 артезианские скважины. Скважины оборудованы насосами: Grundfos SQ5-70, Grundfos SQ3-90 оборудованные частотным регулятором и насосом ЭЦВ 6-10-80.

В с. Белоярка имеется одна водонапорная башня. Насосами вода перекачивается в водонапорную башню, а далее вода поступает в сеть.

Схема водоснабжения местами не закольцована.

г) Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения:

Существующие скважины в удовлетворительном состоянии.

Скважины оборудованы насосами: Grundfos SQ5-70, Grundfos SQ3-90 оборудованные частотным регулятором и насосом ЭЦВ 6-10-80.

В с. Белоярка имеется одна водонапорная башня.

Характеристика водонапорной башни представлена в таблице 1-1.

Характеристика скважин представлена в таблице 1-2.

Таблица 1-1

Характеристика водонапорных башен

| Расположение | У скважины № 1 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Высота, м | 18 |
| Емкость, куб.м | 25 |
| Износ, % | 70 |

Таблица 1-2

Характеристика артезианских скважин

| № п./п. | Наименование | Место расположения | Глубина заложения, м | Год ввода в эксплуатацию, г | Произво-дитель-ность, куб.м/час | Обору-дование | СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скважина водозаборная № 1 | с. Белоярка | 44,00 | 1989 | 12,00 | Grundfos SQ5-70 | нет |
| 2. | Скважина водозаборная № 2 | с. Белоярка | 60,00 | 1987 | 7,00 | Grundfos SQ3-90 | нет |
| 3. | Скважина водозаборная № 3 | с. Белоярка | 80,00 | 1987 | 12,00 | ЭЦВ 6-10-80 | нет |

Водопроводные очистные сооружения в с. Белоярка не предусмотрены.

Протяжённость водопроводных сетей составляет 14,4 км.

В 2012 году была произведена частичная реконструкция сетей, было заменено 4,00 км трубопровода из стали на полиэтилен.

Существующая водопроводная сеть выполнена из стальных и полиэтиленовых трубопроводов.

Зоны не централизованного водоснабжения совпадают с территориями не охваченными централизованными системами водоснабжения. Более подробно данный вопрос освещен в пункте 1 (б).

По санитарно – химическим показателям пробы воды не предоставлены.

На территории села не предусмотрены зоны санитарной охраны водозаборных сооружений.

Первый пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны включает территорию расположения водозабора. Назначение первого пояса – защита места водозабора и прочих сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Граница первого пояса установлена радиусом – 15 м от водозабора.

Границы второго пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 сут.

Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

В системе водоснабжения с.Белоярка имеются следующие проблемы:

-отсутствие колодцев на врезках потребителей в магистральные сети;

- ухудшение качества воды, поступающей потребителям, в связи с процессами коррозии металлических труб;

-водоразборные колонки приведены в негодность;

- отсутствие резервной скважины, необходимой для обеспечения требуемой надёжности системы водоснабжения населённого пункта;

- отсутствие системы обеззараживания воды;

- отсутствие зон санитарной охраны;

- отсутствие приборов учёта водопотребления.

е) Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты

В настоящее время ресурсоснабжающей организацией в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Белоярка является МУП «Обское ЖКХ».

- Направления развития централизованных систем водоснабжения.

а) Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества:

- обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения села.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения села являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителями (абонентами);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения.

Основными задачами является:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышения степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфроструктуры, снижение себестоимости жилищно – коммунальных услуг;

- переход на более эффективные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена стальных трубопроводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры, в том числе пожарных гидратов;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

- внедрение систем измерений с целью повышения качества предоставления услуг водоснабжения, а так же обеспечение энергоэффективности функционирования системы;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения территорий не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей села.

К целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшения качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативной правовому регулированию в сфере жилищно - коммунального хозяйства.

б) Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев поселения, городских округов.

В качестве альтернативного варианта схемы подачи воды потребителю предлагаем вывод водонапорных башен из эксплуатации и оснащение насосов частотными преобразователями. Использование частотных преобразователей имеет следующие преимущества по сравнению с использованием водонапорных башен:

- экономия электроэнергии в результате изменения частоты вращения ротора электродвигателя в зависимости от водоразбора;

- регулирование давления в водопроводной сети;

- снижение потерь воды (утечек) в результате устранения ненужных избытков давления в сети;

- бесперебойность подачи воды населению в зимний период;

- плавная работа насоса в режимах пуска и останова;

- устройство частотного регулятора дешевле, чем устройство новой водонапорной башни.

Недостаток использования частотного преобразователя вместо водонапорной башни заключается в том, что при отключении электроэнергии сразу прекращается водоснабжение населения, так как отсутствует резерв воды, который есть в системе с водонапорной башней, поэтому необходима установка аварийного дизельного генератора.

Рекомендуется разработка автоматизированной системы управления, как комплекса из следующих подсистем:

- автоматизированная система управления подъёма и водоподготовки воды (автоматическое управление насосами первого подъёма, работой фильтровальных сооружений).

Вывод водонапорных башен из эксплуатации и строительство насосной станции второго подъема с частотными преобразователями.

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

а) Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Нормы удельного водопотребления соответствуют требованиям СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Система коммерческого приборного учёта водопотребления в селе отсутствует.

Общие балансы подачи и реализации воды представлены в таблице 3-1.

Таблица 3-1

Общие балансы подачи и реализации воды

| Потребление воды | Ед. изм. | Кол-во ед. | Уд. водопотр. (норма), куб.м | Qср.сут. , куб.м/сут | Кмакс.сут | Qмакс.сут. куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Хоз-питьевые нужды населения | чел. | 1325 | 0,14 | 185,50 | 1,20 | 222,60 |
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 18,55 | 1,20 | 22,26 |
| Полив территории нас. пункта |  |  |  |  |  |  |
| -ручная | чел. | 1325 | 0,09 | 119,25 | 1,00 | 119,25 |
| Всего: |  |  |  | 323,30 |  | 364,11 |

Для сокращения объема нереализованной воды (технологические потери, организационно-учетные, естественная убыль, утечки и хищения при ее транспортировании, хранении, распределении, коммерческие потери) и выявления причин потерь воды в промышленных и жилых районах села водопотребления с установленными приборами учета. Ежемесячно производится анализ структуры потерь воды, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, потери воды по зонам водопотребления с выявлением причин и предложениями по сокращению потерь воды.

б) Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Централизованной системой холодного  водоснабжения охвачены  жилой фонд, общественные здания, учреждения и коммунальные предприятия (школа, дом культуры).

В селе отсутствуют технические зоны водоснабжения.

Так же в селе отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

в) Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Часть воды отпускается муниципальным организациям (социально -  культурного значения) – 5%, оставшиеся 95% на хозяйственно питьевые нужды населения.

г) Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Нормы удельного водопотребления соответствуют требованиям СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Согласно данных администрации села, действующая норма водопотребления составляет:

- 4,67 куб.м/месяц - 140,00 л/сутки на человека;

- расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 90,00 л/сут. на человека.

В последние годы в селе уделяется большое внимание вопросам организации приборного учета воды на всех этапах ее подготовки и подачи. Особое место в этом занимает совершенствование учета водопотребления в жилом фонде путем установки как общедомовых, так и индивидуальных приборов учета воды.

Общеизвестно, что установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) потребления воды стимулирует жителей рационально и экономно расходовать воду. В свою очередь, установка ИПУ, наряду с установкой общедомовых приборов учета воды, позволяет местному МУП, решать задачу оптимизации системы подачи и распределения воды в городе в целях экономии водных и энергетических ресурсов.

С целью совершенствования работы с потребителями услуг разработаны и реализуются комплексные мероприятия, предусматривающие изучение опыта работы предприятий сферы ЖКХ, внедрение эффективных способов и методов организации взаимоотношений с потребителями, укрепление материальной базы и условий труда, выполнение программы по рациональному использованию воды населением.

На сегодняшний день все население с. Белоярка  не охвачено индивидуальными приборами учета.

д) Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

В соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении...» все потребители холодной воды должны быть оснащены приборами учета.

На сегодняшний день все население с. Белоярка  не охвачено индивидуальными приборами учета.

Приоритетной группой потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, является население.

Немаловажным направлением работы по установке коммерческих приборов учета является переход на установку приборов высокого класса точности (С вместо В), имеющих высокий порог чувствительности, а также использование приборов с импульсным    выходом,    и   перспективным    переходом    на   диспетчеризацию коммерческого учета.

е) Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.

Расчёты по определению перспективного водопотребления, выполненные на основании проекта генерального плана с использованием норм удельного водопотребления согласно СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», показывают, что производительности скважин, имеющихся в селе Белоярка достаточно для обеспечения водой населённого пункта.

Общая проектная производительность водозаборных сооружений, составляет 373,40 куб. м /сут.

В с. Белоярка  имеются 3 рабочих скважин, обеспечивающие население водой. Согласно п. 8.12 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в населённом пункте с системой водоснабжения третьей категории надежности необходимо предусмотреть одну резервную скважину.

Место расположения резервной скважины должно быть определено на основании гидрогеологических исследований таким образом, чтобы минимальная производительность резервной скважины в районе, обслуживаемом скважиной, была равна 10 куб. м/ч.

ж) Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Нормы удельного водопотребления соответствуют требованиям СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

С учетом развития населения на ближайшие 10 лет по сведениям администрации села общее количество проживающие будет составлять – 1361 чел.

Перспективный баланс водопотребления представлен в таблице 3-2.

Таблица 3-2

Прогнозный  общий баланс водопотребления

| Потребление воды | Ед. изм. | Кол-во ед. | Уд. водопотр. (норма), куб.м | Qср.сут. , куб.м/сут | Кмакс.сут | Qмакс.сут. куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Хоз-питьевые нужды населения | чел. | 1361 | 0,14 | 190,54 | 1,20 | 228,65 |
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 18,55 | 1,20 | 22,26 |
| Полив территории нас.пункта |  |  |  |  |  |  |
| -ручная | чел. | 1361 | 0,09 | 122,49 | 1,00 | 122,49 |
| Всего: |  |  |  | 331,58 |  | 373,40 |

Централизованное горячее водоснабжение, технические водоводы  в населенном пункте отсутствуют.

з) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Система горячего водоснабжения отсутствует.

и) Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Таблица 3-3

Фактические и ожидаемые  водные балансы

| Показатель | Среднесуточный объем, куб.м/сут | Максимально суточный объем, куб.м/сут | Годовой объём, куб.м/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фактическое потребление холодной воды |  |  |  |
| Подача | 185,50 | 222,60 | 81249 |
| Водопотребление (с учётом неучтённых расходов, 10 %) | 18,50 | 22,60 | 8249 |
| Расход воды на полив | 119,25 | 119,25 | 14310 |
| Резервы производственных мощностей системы водоснабжения | 331,58 | 364,11 | 103808 |
| Ожидаемое потребление холодной воды |  |  |  |
| Подача | 190,54 | 228,65 | 83457 |
| Водопотребление (с учётом неучтённых расходов, 10 %) | 18,55 | 22,26 | 8125 |
| Расход воды на полив | 122,49 | 122,49 | 14699 |
| Резервы производственных мощностей системы водоснабжения | 331,58 | 373,40 | 106281 |

к) Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Описание территориальной структуры потребления невозможно, так как отчеты от организаций, отвечающих за эксплуатацию системы водоснабжения, не были предоставлены.

л) Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

Таблица 3-4

Прогнозный  общий водный баланс по типам абонентов

| Потребление воды | Ед. изм. | Кол-во ед. | Qср.сут. , куб.м/сут | Кмакс.сут | Qмакс.сут. куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Хоз-питьевые нужды населения | чел. | 1361 | 331,58 | 1,20 | 373,40 |
| В т.ч. нужды общественных зданий, учреждений и коммунальных предприятий |  |  |  |  |  |
| - школа | уч-ся | 140 | 1,96 | 1,2 | 2,35 |
| -дом культуры | чел. | 52 | 0,52 | 1,2 | 0,62 |
|  |  |  | 2,48 |  | 2,97 |

При оценке перспектив водоснабжения населения учитывались следующие факторы:

- установка ОДПУ, предусмотренная 261-ФЗ «Об энергосбережении…», первоначально приводящая к увеличению реализованной воды, а впоследствии к минимизации потребления на ОДН;

- установка индивидуальных приборов учета – повсеместно ведет к снижению объемов потребления;

- постепенное увеличения численности населения (по прогнозу с. Белоярка) к 2023 г. на 3%/

м) Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Потери воды при транспортировке составляют:

- 36,41 куб. м/сут – существующее положение;

- 18,67 куб. м/сут – перспективное потребление.

Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: выявление и устранение утечек, хищений воды, замена изношенных сетей, планово-предупредительный ремонт систем водоподготовки и водоснабжения, оптимизация давления в сети путем установки частотных преобразователей, а также мероприятий  по энергосбережению, позволило МУП с. Белоярка снизить потери до 30% от поданной в сеть воды.

Дальнейшая реализация таких мероприятий, а также выполнение требований ФЗ-261 «Об энергосбережении…» позволит и в дальнейшем сокращать потери воды.

В результате совместной работы служб по ежедневному контролю, комплексному обследованию, выявлению скрытых утечек, удалось снизить объем нереализованной воды. В дальнейшем с учетом мероприятий по снижению потерь воды, а также повсеместной установки общедомовых приборов учета в соответствии с ФЗ-261 «Об энергосбережении…», ожидаемые показатели по объему нереализованной воды уменьшатся, в том числе за счет сокращения коммерческих потерь воды.

н) Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Территориально на перспективу схема водоснабжения не делится. Перспективный баланс составлен на основе потребления воды только жилой застройки и для нужды общественных зданий, учреждений и коммунальных предприятий (см. таблицу 3-4).

о) Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Исходя из анализа резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения села Белоярка на сегодняшний день может гарантированно подать  432 куб.м /сут, использует на данный момент 364,11 куб.м/сут.

На основании прогнозных балансов потребления питьевой воды исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки в 2023 году потребность с. Белоярка в питьевой воде должна составить 373,40 куб.м /сут. Дефицит производственных мощностей водозаборных сооружений в с. Белоярка нет.

п) Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

В настоящее время ресурсоснабжающей организацией в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Белоярка является МУП «Обское ЖКХ».

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

а) Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В целях реализации схемы водоснабжения села Белоярка  до 2023 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объѐме необходимого резерва мощностей инженерно – технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки и повышение надѐжность систем жизнеобеспечения. Данные мероприятия можно разделить на следующие категории:

- строительство резервуаров с насосами второго подъёма – 2015, 2019-2020г;

- строительство 1-й новой скважины (ориентировочной глубиной 80 м, уточнение глубины после дополнительных геологических изысканий). Демонтаж водонапорных башен – 2015, 2019г;

- реконструкция водопровода (13577 м, вкл. подводящие сети 2500 м) - 2014-2017г;

- строительство сетей водоснабжения и подключение к системе центрального водоснабжения с учетом пожаротушения на улицах села, не имеющих централизованного водоснабжения– 2014-2017г;

- строительство сетей водоснабжения и подключение к системе центрального водоснабжения абонентов на новых строящихся  территориях села– 2014-2017г.

б) Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

В с. Белоярка имеются 3 рабочие скважины, обеспечивающие население водой. Согласно п. 8.12 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в населённом пункте с системой водоснабжения третьей категории надежности необходимо предусмотреть одну резервную скважину.

Согласно п. 9.113 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» на подземных водозаборах производительностью более 50 куб. м/сут следует предусматривать мероприятия по обеззараживанию воды вне зависимости от соответствия исходной воды гигиеническим нормам. В связи с этим предлагается устройство комплекса обеззараживания воды типа «Водопад».

Водонапорную башню вывести из эксплуатации, при этом для обеспечения запаса воды в системе водоснабжения предлагается строительство комплекса с тремя скважинами , двух резервуаров чистой воды объемом 300куб.м каждый.

Для подачи воды из резервуара чистой воды в систему необходимо устройство насосов второго подъёма, с частотными преобразователями.

Для всех потребителей села предусмотреть установку приборов учета воды (2014-2017г).

Рекомендуется разработка автоматизированной системы управления, как комплекса из следующих подсистем:

- автоматизированная система управления подъёма и водоподготовки воды (автоматическое управление насосами первого подъёма, работой фильтровальных сооружений);

- автоматизированная система управления подачи и распределения воды (автоматический контроль уровней воды в резервуарах чистой воды, автоматическое управление насосами второго подъёма).

В качестве рекомендации предлагается устройство объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода с пожарными гидрантами на водопроводной сети.

Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» рекомендуется закольцевать существующую сеть.

С учетом требований п. 11.20 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» реконструкцию водопроводных сетей предлагается проводить с использованием полиэтиленовых труб ПЭ 100 PN10 SDR17.

На вводах в здания установить отключающую арматуру.

Результаты гидравлического расчета сведены в таблицу 4-7.

Графики пьезометрических линий напора изображены на рисунке 4.1.

Реконструируемая система водоснабжения представлена в приложении В.

Определение часовых расходов

Вода на хозяйственно-питьевые нужды в течении суток расходуется неравномерно. Максимальный коэффициент часовой неравномерности водопотребления рассчитаны по формуле:

Кчастах=αтах⋅βтах,

где   αmax – коэффициент, принимаемый, согласно пункта СНиП, равен 1,2;

βmax – коэффициент, зависящий от количества жителей в районе

βмах=1+1Ν,

где  N – количество жителей в районе, тыс. чел,(согласно задания N=1,361 тыс.чел; )

Для дальнейших расчетов приняты за основу стандартные коэффициенты часовой неравномерности водопотребления,  ближайшие по своим значениям к рассчитанным:

-  Кчас=2,5;

Часовые расходы воды по видам потребителей представлены в таблице 4-1.

Таблица 4-1

Часовые расходы воды по видам потребителей

| Часы суток | Расходы воды в населенном пункте |  |  |  |  | Неучтенные расходы | Суммарный расход |  | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хоз-питьевые нужды населения |  | Полив улиц и зеленых насаждений, куб.м | РДК, куб.м | Школа, куб.м |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | куб.м | % от суточного |  |
|  | % | куб.м | ручн. |  |  | куб.м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0-1 | 0,6 | 1,37 |  |  | 0,01 | 0,93 | 2,31 | 0,61 |  |
| 1-2 | 0,6 | 1,37 |  |  | 0,01 | 0,93 | 2,31 | 0,61 |  |
| 2-3 | 1,2 | 2,74 |  |  | 0,01 | 0,93 | 3,68 | 0,98 |  |
| 3-4 | 2,0 | 4,57 |  |  | 0,01 | 0,92 | 5,50 | 1,46 |  |
| 4-5 | 3,6 | 8,23 |  |  | 0,01 | 0,93 | 9,17 | 2,44 |  |
| 5-6 | 3,6 | 8,23 |  |  | 0,01 | 0,93 | 9,17 | 2,44 |  |
| 6-7 | 4,5 | 10,29 |  |  | 0,01 | 0,93 | 11,23 | 2,97 |  |
| 7-8 | 10,2 | 23,31 | 10,21 | 0,05 | 0,13 | 0,93 | 34,63 | 9,20 |  |
| 8-9 | 8,8 | 20,11 | 10,21 | 0,04 | 0,14 | 0,93 | 31,43 | 8,35 |  |
| 9-10 | 6,6 | 15,08 | 10,21 | 0,04 | 0,14 | 0,93 | 26,40 | 7,02 |  |
| 10-11 | 5,1 | 11,66 | 10,21 | 0,04 | 0,14 | 0,92 | 22,97 | 6,09 |  |
| 11-12 | 4,2 | 9,60 | 10,21 | 0,04 | 0,14 | 0,93 | 20,92 | 5,56 |  |
| 12-13 | 3,8 | 8,69 | 10,21 | 0,05 | 0,23 | 0,93 | 20,11 | 5,33 |  |
| 13-14 | 3,8 | 8,69 | 10,21 | 0,04 | 0,23 | 0,93 | 20,10 | 5,33 |  |
| 14-15 | 2,1 | 4,80 | 10,21 | 0,04 | 0,23 | 0,93 | 16,21 | 4,31 |  |
| 15-16 | 6,2 | 14,17 | 10,21 | 0,04 | 0,13 | 0,93 | 25,48 | 6,77 |  |
| 16-17 | 10,4 | 23,77 | 10,20 | 0,04 | 0,13 | 0,93 | 35,07 | 9,32 | Час макс. водопотребления |
| 17-18 | 9,4 | 21,48 | 10,20 | 0,04 | 0,22 | 0,93 | 32,87 | 8,74 |  |
| 18-19 | 7,3 | 16,68 | 10,20 | 0,04 | 0,13 | 0,92 | 27,97 | 7,43 |  |
| 19-20 | 1,9 | 4,34 |  | 0,04 | 0,13 | 0,93 | 5,44 | 1,45 |  |
| 20-21 | 1,9 | 4,34 |  | 0,04 | 0,13 | 0,93 | 5,44 | 1,45 |  |
| 21-22 | 1,0 | 2,29 |  | 0,04 | 0,01 | 0,93 | 3,27 | 0,86 |  |
| 22-23 | 0,6 | 1,37 |  |  | 0,01 | 0,93 | 2,31 | 0,61 |  |
| 23-24 | 0,6 | 1,37 |  |  | 0,01 | 0,92 | 2,30 | 0,61 |  |
| Итого | 100,0 | 228,56 | 122,49 | 0,62 | 2,35 | 22,28 | 376,30 | 100,00 |  |

Построение сводного графика водопотребления по часам суток.

График водопотребления построен по данным графы 9 таблицы 4-2 и представлен на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 График водопотребления

Определение расходов воды на пожаротушение

Для населенного пункта с населением 1350 жителей, согласно таблице 5 /4/ принят один  расчетный пожара, так как жилая застройка не включает здания выше двух этажей. Согласно этой же таблице, на наружное    тушение одного пожара принят расход равный 10 л/с.

Регулирующий объем резервуаров чистой воды

Регулирующий объем резервуаров чистой воды определяется табличным методом. Результаты расчета приведены в таблице 4-2.

Таблица 4-2

Определение регулирующего объема резервуара чистой воды

| Часы суток | Водопотриб. воды НС2, % | Подача воды НС1, % | Поступл. Воды РЧВ, % | Расход воды РЧВ, % | Фиктивный остаток воды, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0-1 | 0,62 | 4,17 | 3,55 |  | 20,55 |
| 1-2 | 0,62 | 4,17 | 3,55 |  | 24,10 |
| 2-3 | 0,98 | 4,17 | 3,19 |  | 27,29 |
| 3-4 | 1,47 | 4,17 | 2,70 |  | 29,99 |
| 4-5 | 2,45 | 4,17 | 1,72 |  | 31,71 |
| 5-6 | 2,44 | 4,17 | 1,73 |  | 33,44 |
| 6-7 | 2,97 | 4,17 | 1,20 |  | 34,64 |
| 7-8 | 9,2 | 4,17 |  | 5,03 | 29,61 |
| 8-9 | 8,35 | 4,17 |  | 4,18 | 25,43 |
| 9-10 | 7,02 | 4,17 |  | 2,85 | 22,58 |
| 10-11 | 6,09 | 4,17 |  | 1,92 | 20,66 |
| 11-12 | 5,56 | 4,17 |  | 1,39 | 19,27 |
| 12-13 | 5,33 | 4,17 |  | 1,16 | 18,11 |
| 13-14 | 5,33 | 4,17 |  | 1,16 | 16,95 |
| 14-15 | 4,31 | 4,17 |  | 0,14 | 16,81 |
| 15-16 | 6,77 | 4,17 |  | 2,60 | 14,21 |
| 16-17 | 9,32 | 4,16 |  | 5,16 | 9,05 |
| 17-18 | 8,74 | 4,16 |  | 4,58 | 4,47 |
| 18-19 | 7,43 | 4,16 |  | 3,27 | 1,20 |
| 19-20 | 1,45 | 4,16 | 2,71 |  | 3,91 |
| 20-21 | 1,45 | 4,16 | 2,71 |  | 6,62 |
| 21-22 | 0,86 | 4,16 | 3,30 |  | 9,92 |
| 22-23 | 0,62 | 4,16 | 3,54 |  | 13,46 |
| 23-24 | 0,62 | 4,16 | 3,54 |  | 17,00 |
| Итого | 100,00 | 100,00 | 33,44 | 33,44 |  |

Регулирующий объём бака водонапорной башни определяется по формуле:

WРЕГ.РЧВ=(Amax−Аmin)∗Qсутmax100,

где	Amax, Amin – минимальный и максимальный проценты остатка воды в                                  баке;

Qmax.сут. – максимальный суточный расход воды потребителями,                                  согласно  таблицы исходных данных.

.

Полный объем резервуаров чистой воды

Полный объем резервуаров чистой воды определяется по формуле:

WРЧВ= WРЕГ.РЧВ+WПОЖ+WОС

где	Wпож – объем воды, предназначенный для тушения расчетного  количества пожаров;

Wос – запас воды на собственные нужды очистной станции.

WПОЖ= T⋅QПОЖ+Qmax−T⋅Q1

где Т – расчетная продолжительность тушения пожаров, принято Т = 3 ч;

Qпож – часовой расход воды на тушение всех пожаров, согласно                             пункта Qпож = 108 куб.м/сут;

Qmax– суммарный расход воды за 3 часа максимального                        водопотребления, согласно таблицы 6:

;

Q1  –  часовой приток воды в резервуары чистой воды.

Исходя из требований надежности водоснабжения, приняты к установке два типовых резервуара чистой воды с объемом каждого равным 300 куб.м.

Проектирование водоводов и водопроводной сети

Трассирование водоводов и сети к районам новой застройки.  Выбор расчетных случаев работы системы водоснабжения.

Согласно СП 31.13330.2012 для населенного приняты расчетные  случаи:

1)работа сети в час (с 16 до 17) и в сутки наибольшего водопотребления;

2)пожар в час и в сутки наибольшего водопотребления;

Трассировка сети выполнена с учетом планировки объекта, его расположению относительно источника водоснабжения и представлена на схематичном генеральном плане объекта (приложение к заданию).

Определение путевых отборов воды и фиктивных длин

Для определения путевых отборов воды предварительно рассчитаны удельные путевые отборы по формуле:

где Qхп – отбор воды из сети на хозяйственно-питьевые нужды населения за вычетом потребления воды в общественных, коммунальных и прочих аналогичных зданиях, которые относятся к сосредоточенным отборам, л/с;

Qпол – отбор воды на полив улиц и зеленых насаждений, л/с;

Qнеуч – неучтенный отбор, л/с;

lФИКТ – суммарная длина всех линий водопроводной сети, м.

1) час максимального водопотребления:

В таблице 4-3 представлены результаты определения фиктивных длин участков водопроводной сети с учетом характера и условий отбора воды.

Таблица 4-3

Фактические и фиктивные длины участков

| Номера участков | Факт. | Фикт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1-2 | 270 | 0 |
| 3-1 | 410 | 0 |
| 2-3 | 96 | 0 |
| 2-6 | 73 | 0 |
| 6-7 | 90 | 0 |
| 7-8 | 177 | 177 |
| 7-9 | 247 | 133 |
| 8-9 | 103 | 103 |
| 9-10 | 144 | 144 |
| 10-8 | 248 | 151 |
| 6-11 | 473 | 473 |
| 11-12 | 107 | 0 |
| 12-4 | 235 | 235 |
| 4-3 | 196 | 196 |
| 3-5 | 368 | 368 |
| 5-4 | 199 | 199 |
| 5-13 | 286 | 286 |
| 13-12 | 203 | 203 |
| 11-23 | 359 | 269 |
| 12-21 | 482 | 482 |
| 13-14 | 43 | 43 |
| 14-15 | 85 | 85 |
| 15-20 | 94 | 94 |
| 20-21 | 34 | 34 |
| 21-22 | 46 | 46 |
| 22-26 | 228 | 228 |
| 26-25 | 151 | 151 |
| 25-24 | 232 | 232 |
| 24-23 | 250 | 250 |
| 23-25 | 388 | 298,00 |
| 43-14 | 470 | 54 |
| 43-17 | 106 | 0 |
| 17-16 | 263 | 263 |
| 16-15 | 75 | 75 |
| 16-19 | 87 | 0 |
| 17-18 | 155 | 155 |
| 18-22 | 380 | 380 |
| 18-19 | 195 | 195 |
| 19-20 | 87 | 87 |
| 26-27 | 156 | 156 |
| 27-28 | 358 | 194 |
| 28-27 | 367 | 367 |
| 26-30 | 323 | 323 |
| 30-29 | 335 | 335 |
| 29-28 | 135 | 135 |
| 25-32 | 311 | 123 |
| 32-31 | 217 | 124 |
| 32-33 | 366 | 366 |
| 33-24 | 299 | 203 |
| 33-34 | 232 | 232 |
| 34-35 | 244 | 244 |
| 35-36 | 130 | 130 |
| 35-40 | 332 | 332 |
| 40-34 | 101 | 101 |
| 40-39 | 630 | 513 |
| 39-36 | 196 | 196 |
| 36-37 | 185 | 185 |
| 36-32 | 162 | 162 |
| 37-31 | 71 | 71 |
| 39-37 | 386 | 386 |
| 37-38 | 289 | 289 |
| 10-41 | 500 | 0 |
| 38-42 | 378 | 0 |
| 29-38 | 140 | 0 |
| 29-42 | 463 | 0 |
|  | 15441 | 11256 |

лс⋅м;

Расчет путевых отборов выполнен по формуле:

Qn i= qуд⋅lфикт

Результаты расчетов представлены в таблице 4-4

Таблица 4-4

Путевые отборы в час максимального водопотребления

| Номер участка | Фиктивная длина участка, м | Удельный путевой отбор | Qпут, л/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-2 | 0 | 0,00086 | 0 |
| 1-3 | 0 | 0,00086 | 0 |
| 2-3 | 0 | 0,00086 | 0 |
| 2-6 | 0 | 0,00086 | 0 |
| 6-7 | 0 | 0,00086 | 0 |
| 7-8 | 177 | 0,00086 | 0,15222 |
| 7-9 | 133 | 0,00086 | 0,11438 |
| 8-9 | 103 | 0,00086 | 0,08858 |
| 9-10 | 144 | 0,00086 | 0,12384 |
| 10-8 | 151 | 0,00086 | 0,12986 |
| 6-11 | 473 | 0,00086 | 0,40678 |
| 11-12 | 0 | 0,00086 | 0 |
| 12-4 | 235 | 0,00086 | 0,2021 |
| 4-3 | 196 | 0,00086 | 0,16856 |
| 3-5 | 368 | 0,00086 | 0,31648 |
| 5-4 | 199 | 0,00086 | 0,17114 |
| 5-13 | 286 | 0,00086 | 0,24596 |
| 13-12 | 203 | 0,00086 | 0,17458 |
| 11-23 | 269 | 0,00086 | 0,23134 |
| 12-21 | 482 | 0,00086 | 0,41452 |
| 13-14 | 43 | 0,00086 | 0,03698 |
| 14-15 | 85 | 0,00086 | 0,0731 |
| 15-20 | 94 | 0,00086 | 0,08084 |
| 20-21 | 34 | 0,00086 | 0,02924 |
| 21-22 | 46 | 0,00086 | 0,03956 |
| 22-26 | 228 | 0,00086 | 0,19608 |
| 26-25 | 151 | 0,00086 | 0,12986 |
| 25-24 | 232 | 0,00086 | 0,19952 |
| 24-23 | 250 | 0,00086 | 0,215 |
| 23-25 | 298,00 | 0,00086 | 0,25628 |
| 43-14 | 54 | 0,00086 | 0,04644 |
| 43-17 | 0 | 0,00086 | 0 |
| 17-16 | 263 | 0,00086 | 0,22618 |
| 16-15 | 75 | 0,00086 | 0,0645 |
| 16-19 | 0 | 0,00086 | 0 |
| 17-18 | 155 | 0,00086 | 0,1333 |
| 18-22 | 380 | 0,00086 | 0,3268 |
| 18-19 | 195 | 0,00086 | 0,1677 |
| 19-20 | 87 | 0,00086 | 0,07482 |
| 26-27 | 156 | 0,00086 | 0,13416 |
| 27-28 | 194 | 0,00086 | 0,16684 |
| 28-27 | 367 | 0,00086 | 0,31562 |
| 26-30 | 323 | 0,00086 | 0,27778 |
| 30-29 | 335 | 0,00086 | 0,2881 |
| 29-28 | 135 | 0,00086 | 0,1161 |
| 25-32 | 123 | 0,00086 | 0,10578 |
| 32-31 | 124 | 0,00086 | 0,10664 |
| 32-33 | 366 | 0,00086 | 0,31476 |
| 33-24 | 203 | 0,00086 | 0,17458 |
| 33-34 | 232 | 0,00086 | 0,19952 |
| 34-35 | 244 | 0,00086 | 0,20984 |
| 35-36 | 130 | 0,00086 | 0,1118 |
| 35-40 | 332 | 0,00086 | 0,28552 |
| 40-34 | 101 | 0,00086 | 0,08686 |
| 40-39 | 513 | 0,00086 | 0,44118 |
| 39-36 | 196 | 0,00086 | 0,16856 |
| 36-37 | 185 | 0,00086 | 0,1591 |
| 36-32 | 162 | 0,00086 | 0,13932 |
| 37-31 | 71 | 0,00086 | 0,06106 |
| 39-37 | 386 | 0,00086 | 0,33196 |
| 37-38 | 289 | 0,00086 | 0,24854 |
| 10-41 | 0 | 0,00086 | 0 |
| 38-42 | 0 | 0,00086 | 0 |
| 29-38 | 0 | 0,00086 | 0 |
| 29-42 | 0 | 0,00086 | 0 |
|  | 11256 |  | 9,68016 |

Определение узловых отборов воды

Узловые отборы рассчитаны по формуле:

QУЗЛ i= QСОСР+12QПУТ

где QСОСР− отбор воды крупными потребителями (сосредоточенный отбор), л/с;

QПУТ−сумма путевых отборов воды на участках, прилегающих к     i–му узлу, л/с.

Таблица 4-5

Узловые отборы в час максимального водопотребления

| Номер узла | Номер прилегающих участков | ∑Qпут. на прил-их уч-ах, л/с | 1/2 ∑Qпут | Qсоср, л/с | Qузл, л/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | 1-2, 1-8,1-3 | 0,000 | 0,000 |  | 0,0 |  |
| 2 | 2-3, 2-6 | 0,000 | 0,000 |  | 0,0 |  |
| 3 | 3-4, 3-5,3-1 | 0,485 | 0,243 |  | 0,2 |  |
| 4 | 4-5, 4-12 | 0,373 | 0,187 |  | 0,2 |  |
| 5 | 5-4, 5-13, 5-3 | 0,737 | 0,369 |  | 0,4 |  |
| 6 | 6-2, 6-7, 6-11 | 0,406 | 0,203 |  | 0,2 |  |
| 7 | 7-6, 7-8, 7-9 | 0,266 | 0,133 |  | 0,1 |  |
| 8 | 8-7, 8-10, 8-9 | 0,370 | 0,185 |  | 0,2 |  |
| 9 | 8-9, 9-10, 7-9 | 0,331 | 0,166 |  | 0,2 |  |
| 10 | 10-9, 10-8, 10-41 | 0,253 | 0,127 |  | 0,1 |  |
| 11 | 11-12,11-23,11-6 | 0,641 | 0,321 |  | 0,3 |  |
| 12 | 12-11, 12-13,12-4,12-21 | 0,788 | 0,394 | 0,13 | 0,5 |  |
| 13 | 13-12,13-14,13-5 | 0,456 | 0,228 | 0,04 | 0,3 |  |
| 14 | 14-13,14-43,14-15 | 0,156 | 0,078 |  | 0,1 |  |
| 15 | 15-14,15-16,15-20 | 0,218 | 0,109 |  | 0,1 |  |
| 16 | 16-15,16-19,16-17 | 0,291 | 0,146 |  | 0,1 |  |
| 17 | 17-16,17-43,17-18 | 0,359 | 0,180 |  | 0,2 |  |
| 18 | 18-17,18-19,18-22 | 0,628 | 0,314 |  | 0,3 |  |
| 19 | 19-18,19-16,19-20 | 0,243 | 0,122 |  | 0,1 |  |
| 20 | 20-19,20-21,20-15 | 0,185 | 0,093 |  | 0,1 |  |
| 21 | 21-20,21-12,21-22 | 0,483 | 0,242 |  | 0,2 |  |
| 22 | 22-21,22-18,22-26 | 0,563 | 0,282 |  | 0,3 |  |
| 23 | 23-11,23-24,23-25 | 0,702 | 0,351 |  | 0,4 |  |
| 24 | 24-23,24-25,24-33 | 0,589 | 0,295 |  | 0,3 |  |
| 25 | 25-24,25-23,25-32,25-26 | 0,694 | 0,347 |  | 0,3 |  |
| 26 | 26-25,26-22,26-27,26-30 | 0,736 | 0,368 |  | 0,4 |  |
| 27 | 27-26,27-28,28-27 | 0,583 | 0,292 |  | 0,3 |  |
| 28 | 28-27,28-27,28-29 | 0,597 | 0,299 |  | 0,3 |  |
| 29 | 29-28,29-38,29-30,29-42 | 0,404 | 0,202 |  | 0,2 |  |
| 30 | 30-29,30-26 | 0,565 | 0,283 |  | 0,3 |  |
| 31 | 31-37,31-32 | 0,167 | 0,084 |  | 0,1 |  |
| 32 | 32-31,32-36,32-33,32-25 | 0,665 | 0,333 |  | 0,3 |  |
| 33 | 33-32,33-24,33-34 | 0,687 | 0,344 |  | 0,3 |  |
| 34 | 34-33,34-40,34-35 | 0,494 | 0,247 |  | 0,2 |  |
| 35 | 35-34,35-40,35-36 | 0,610 | 0,305 |  | 0,3 |  |
| 36 | 36-35,36-32,36-37,36-39 | 0,577 | 0,289 |  | 0,3 |  |
| 37 | 37-36,37-31,37-39,37-38 | 0,801 | 0,401 |  | 0,4 |  |
| 38 | 38-37,38-29,38-42 | 0,248 | 0,124 |  | 0,1 |  |
| 39 | 39-36,39-37,39-40 | 0,939 | 0,470 |  | 0,5 |  |
| 40 | 40-39,40-35,40-34 | 0,812 | 0,406 |  | 0,4 |  |
| 41 | 41-10 | 0,000 | 0,000 |  | 0,0 |  |
| 42 | 42-38,29-42 | 0,000 | 0,000 |  | 0,0 |  |
| 43 | 43-17, 43-14 | 0,360 | 0,180 |  | 0,18 |  |
|  |  |  |  |  | 9,9 |  |

Составление таблицы требуемых и свободных напоров в сети

Отметки пьезометрических линий рассчитаны по формуле:

Пi= Пj± hij,

где  Пi – пьезометрический напор в i – ом узле, м;

Пj – известный пьезометрический напор в ближайшем j – ом узле, м;

hij– потери напора в трубопроводе между узлами, м.

Свободные напоры вычислены по формуле:

| HСВ=Пi−Zi, |  |
| --- | --- |

где Zi− отметка поверхности земли в i-том узле.

Результаты расчетов представлены в таблице 4-6.

Таблица 4-6

Свободные и пьезометрические напоры в узлах сети

| № узла | Отметка земли | Пьезом.напор |  | Нсв |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | max | пожар | max | пожар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 97,07 | 32,34 | 32,01 | 64,73 | 65,06 |
| 2 | 87,33 | 32,09 | 31,83 | 55,24 | 55,5 |
| 11 | 79,73 | 30,32 | 30,65 | 49,41 | 49,08 |
| 23 | 75,8 | 29,95 | 30,16 | 45,85 | 45,64 |
| 24 | 68,69 | 29,76 | 29,78 | 38,93 | 38,91 |
| 25 | 62,14 | 29,76 | 29,56 | 32,38 | 32,58 |
| 26 | 60,22 | 29,76 | 29,39 | 30,46 | 30,83 |
| 30 | 58,79 | 29,43 | 28,71 | 29,36 | 30,08 |
| 31 | 58,45 | 29,33 | 28,61 | 29,12 | 29,84 |
| 37 | 58,3 | 29,23 | 28,51 | 29,07 | 29,79 |
| 36 | 58,25 | 29,06 | 27,82 | 29,19 | 30,43 |
| 39 | 57,9 | 29,06 | 27,38 | 28,84 | 30,52 |

Нормы удельного водопотребления соответствуют требованиям СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Система коммерческого приборного учёта водопотребления в с. Белоярка отсутствует.

Таблица 4-7

Гидравлический расчет реконструируемой водопроводной сети

| Номер участка |  | Расчетный расход, л/с |  | Диаметр, мм |  |  |  |  | Уклоны и скорости |  |  |  | Длина участка, м | Потери напора, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | час мах |  | час пожара |  |  |  |  |
| двучисл | одночисл | час мах | час пожара | материал сущ. | d сущ | dдоп м | dдоп пож | dо конч | скорость, м/с | 1000i | скорость, м/с | 1000i |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1-2 | 1 | 0,6800 | 1,6800 | сталь | 100 | 75х4,5 | 110х6,6 | 110х6,6 | - | - | 0,230 | 0,770 | 326 | 0,25102 | реконструкция |
| 1-3 | 1 | 0,6800 | 1,6800 | сталь | 100 | 75х4,5 | 110х6,6 | 110х6,6 | - | - | 0,230 | 0,770 | 410 | 0,3157 | новое строительство |
| 2-3 | 2 | 0,6800 | 1,6800 | ПЭ | 50 | 75х4,5 | 110х6,6 | 110х6,6 | - | - | 0,230 | 0,770 | 96 | 0,07392 | новое строительство |
| 2-6 | 3 | 1,3600 | 3,3600 | ПЭ | 100 | 90х5,4 | 110х6,6 | 110х6,6 | 0,26 | 1,26 | 0,440 | 2,530 | 73 | 0,18469 | - |
| 6-7 | 4 | 1,1600 | 3,1600 | сталь | 76 | 90х5,4 | 110х6,6 | 110х6,6 | 0,200 | 0,790 | 0,42 | 2,26 | 90 | 0,2034 | новое строительство 45 м |
| 7-8 | 5 | 0,5600 | 2,5600 | сталь | 76 | 75х4,5 | 110х6,6 | 110х6,6 | - | - | 0,35 | 1,65 | 177 | 0,29205 | новое строительство |
| 7-9 | 6 | 1,0600 | 3,0600 | сталь | 100 | 90х5,4 | 110х6,6 | 110х6,6 | 0,200 | 0,790 | 0,42 | 2,26 | 247 | 0,55822 | реконструкция, новое строительство |
| 8-9 | 7 | 0,4300 | 1,4300 | сталь | 100 | 75х4,5 | 90х5,4 | 90х5,4 | - | - | 0,28 | 1,44 | 103 | 0,14832 | реконструкция |
| 9-10 | 8 | 0,4300 | 1,4300 | сталь | 100 | 75х4,5 | 90х5,4 | 90х5,4 | - | - | 0,28 | 1,44 | 144 | 0,20736 | реконструкция |
| 10-8 | 9 | 0,3300 | 1,3300 | сталь | 76 | 75х4,5 | 90х5,4 | 90х5,4 | - | - | 0,260 | 1,260 | 248 | 0,31248 | реконструкция, новое строительство |
| 6-11 | 10 | 0,5600 | 2,5600 | сталь | 100 | 75х4,5 | 110х6,6 | 110х6,6 | - | - | 0,35 | 1,65 | 473 | 0,78045 | реконструкция |
| 11-12 | 11 | 0,8000 | 3,8000 | сталь | 100 | 75х4,5 | 110х6,6 | 110х6,6 | 0,23 | 1,29 | 0,500 | 3,170 | 107 | 0,33919 | реконструкция |
| 12-4 | 12 | 0,3000 | 1,3000 | ПЭ | 100 | 75х4,5 | 90х5,4 | 90х5,4 | - | - | 0,260 | 1,260 | 235 | 0,2961 | - |
| 4-3 | 13 | 0,5000 | 1,5000 | ПЭ | 100 | 75х4,5 | 110х6,6 | 110х6,6 | - | - | 0,2 | 0,62 | 196 | 0,12152 | - |
| 3-5 | 14 | 1,0600 | 2,0600 | ПЭ,сталь | 50,100 | 90х5,4 | 110х6,6 | 110х6,6 | 0,200 | 0,790 | 0,27 | 1,03 | 368 | 0,37904 | реконструкция, новое строительство |
| 5-4 | 15 | 1,0000 | 3,0000 | ПЭ | 100 | 90х5,4 | 110х6,6 | 110х6,6 | 0,200 | 0,790 | 0,400 | 2,140 | 199 | 0,42586 | - |
| 5-13 | 16 | 2,4600 | 5,4600 | сталь | 100 | 110х6,6 | 125х7,4 | 125х7,4 | 0,320 | 1,500 | 0,560 | 3,290 | 286 | 0,94094 | реконструкция |
| 13-12 | 17 | 1,0000 | 2,0000 | ПЭ | 100 | 90х5,4 | 110х6,6 | 110х6,6 | 0,200 | 0,790 | 0,27 | 1,03 | 203 | 0,20909 | - |
| 11-23 | 18 | 1,0600 | 6,0600 | сталь | 100 | 90х5,4 | 160х9,5 | 160х9,5 | 0,200 | 0,790 | 0,38 | 1,2 | 359 | 0,4308 | реконструкция |
| 12-21 | 19 | 0,5000 | 1,5000 | сталь | 100 | 75х4,5 | 110х6,6 | 110х6,6 | - | - | 0,2 | 0,62 | 482 | 0,29884 | реконструкция |
| 13-14 | 20 | 4,8600 | 8,8600 | сталь | 100 | 125х7,4 | 160х9,5 | 160х9,5 | 0,5 | 2,66 | 0,57 | 2,45 | 43 | 0,10535 | реконструкция |
| 14-15 | 21 | 1,0000 | 2,0000 | сталь | 100 | 90х5,4 | 110х6,6 | 110х6,6 | 0,200 | 0,790 | 0,27 | 1,03 | 85 | 0,08755 | реконструкция |
| 15-20 | 22 | 2,1300 | 4,3800 | сталь | 100 | 110х6,6 | 125х7,4 | 125х7,4 | 0,280 | 1,130 | 0,46 | 2,27 | 94 | 0,21338 | реконструкция |
| 20-21 | 23 | 4,1600 | 4,1600 | сталь | 100 | 125х7,4 | 125х7,4 | 125х7,4 | 0,440 | 2,080 | 0,43 | 2 | 34 | 0,068 | реконструкция |
| 21-22 | 24 | 3,4600 | 3,4600 | сталь | 100 | 110х6,6 | 110х6,6 | 110х6,6 | 0,460 | 2,670 | 0,47 | 2,7 | 46 | 0,1242 | реконструкция |
| 22-26 | 25 | 4,1900 | 6,4600 | сталь | 100 | 125х7,4 | 160х9,5 | 160х9,5 | 0,440 | 2,080 | 0,41 | 1,38 | 228 | 0,31464 | реконструкция |
| 26-25 | 26 | 1,6000 | 3,1000 | сталь | 100 | 110х6,6 | 110х6,6 | 110х6,6 | 0,21 | 0,69 | 0,42 | 2,26 | 151 | 0,34126 | реконструкция |
| 25-24 | 27 | 1,1300 | 3,3800 | сталь | 100 | 90х5,4 | 110х6,6 | 110х6,6 | 0,22 | 0,94 | 0,46 | 2,67 | 232 | 0,61944 | реконструкция, новое строительство |
| 24-23 | 28 | 0,3300 | 2,5800 | сталь | 100 | 75х4,5 | 110х6,6 | 110х6,6 | - | - | 0,35 | 1,65 | 250 | 0,4125 | новое строительство |
| 23-25 | 29 | 0,3300 | 2,5800 | сталь | 76,50 | 75х4,5 | 110х6,6 | 110х6,6 | - | - | 0,35 | 1,65 | 388 | 0,6402 | реконструкция, новое строительство |
| 43-14 | 30 | 4,8600 | 9,8600 | ПЭ | 100 | 125х7,4 | 160х9,5 | 160х9,5 | 0,5 | 2,66 | 0,63 | 2,98 | 470 | 1,4006 | - |
| 43-17 | 31 | 4,8600 | 9,8600 | ПЭ,Сталь | 100 | 125х7,4 | 160х9,5 | 160х9,5 | 0,5 | 2,66 |  |  | 106 |  | реконструкция 255 м |
| 17-16 | 32 | 2,3300 | 4,8300 | сталь | 100 | 110х6,6 | 125х7,4 | 125х7,4 | 0,3 | 1,32 | 0,5 | 2,66 | 263 | 0,69958 | реконструкция |
| 16-15 | 33 | 1,2300 | 2,4800 | сталь | 100 | 90х5,4 | 110х6,6 | 110х6,6 | 0,24 | 1,1 | 0,33 | 1,54 | 75 | 0,1155 | реконструкция |
| 16-19 | 34 | 1,2300 | 2,4800 | сталь | 100 | 90х5,4 | 110х6,6 | 110х6,6 | 0,24 | 1,1 |  |  | 87 | 0 | реконструкция |
| 17-18 | 35 | 2,3300 | 4,8300 | ПЭ,Сталь | 100 | 110х6,6 | 125х7,4 | 125х7,4 | 0,3 | 1,32 | 0,5 | 2,66 | 155 | 0,4123 | реконструкция 155 м |
| 18-22 | 36 | 1,0300 | 3,0300 | ПЭ,Сталь | 100 | 90х5,4 | 110х6,6 | 110х6,6 | 0,200 | 0,790 | 0,4 | 2,13 | 380 | 0,8094 | реконструкция 380 м |
| 18-19 | 37 | 1,0000 | 1,5000 | сталь | 50 | 90х5,4 | 110х6,6 | 110х6,6 | 0,200 | 0,790 | 0,2 | 0,62 | 195 | 0,1209 | реконструкция |
| 19-20 | 38 | 2,1300 | 3,8800 | сталь | 50 | 110х6,6 | 110х6,6 | 110х6,6 | 0,280 | 1,130 | 0,51 | 3,27 | 87 | 0,28449 | реконструкция |
| 26-27 | 39 | 1,0000 | 3,0000 | ПЭ | 100 | 90х5,4 | 110х6,6 | 110х6,6 | 0,200 | 0,790 | 0,4 | 2,13 | 156 | 0,33228 | - |
| 27-28 | 40 | 0,3500 | 1,3500 | ПЭ | 100 | 75х4,5 | 90х5,4 | 90х5,4 | - | - | 0,27 | 1,3 | 358 | 0,4654 | - |
| 28-27 | 41 | 0,3500 | 1,3500 | ПЭ | 100,50 | 75х4,5 | 90х5,4 | 90х5,4 | - | - | 0,27 | 1,3 | 367 | 0,4771 | - |
| 26-30 | 42 | 1,1900 | 2,6900 | ПЭ | 100 | 90х5,4 | 110х6,6 | 110х6,6 | 0,22 | 0,94 | 0,36 | 1,77 | 323 | 0,57171 | - |
| 30-29 | 43 | 0,8900 | 2,3900 | ПЭ | 50 | 75х4,5 | 110х6,6 | 110х6,6 | 0,260 | 1,590 | 0,32 | 1,43 | 335 | 0,47905 | новое строительство |
| 29-28 | 44 | 0,4000 | 2,4000 | ПЭ | 50 | 75х4,5 | 110х6,6 | 110х6,6 | - | - | 0,32 | 1,43 | 135 | 0,19305 | новое строительство |
| 25-32 | 45 | 0,5000 | 2,0000 | сталь | 100 | 75х4,5 | 110х6,6 | 110х6,6 | - | - | 0,27 | 1,03 | 311 | 0,32033 | реконструкция |
| 32-31 | 46 | 0,3000 | 2,3000 | сталь | 76 | 75х4,5 | 110х6,6 | 110х6,6 | - | - | 0,31 | 1,32 | 217 | 0,28644 | новое строительство |
| 32-33 | 48 | 0,4300 | 2,9300 | ПЭ | 100 | 75х4,5 | 110х6,6 | 110х6,6 | - | - | 0,39 | 2,01 | 366 | 0,73566 | - |
| 33-24 | 49 | 1,1600 | 6,1600 | сталь | 100 | 90х5,4 | 160х9,5 | 160х9,5 | 0,22 | 0,94 | 0,39 | 1,27 | 299 | 0,37973 | реконструкция |
| 33-34 | 50 | 0,4300 | 2,9300 | сталь | 100 | 75х4,5 | 110х6,6 | 110х6,6 | - | - | 0,39 | 2,01 | 232 | 0,46632 | реконструкция |
| 34-35 | 51 | 0,1300 | 1,3800 | сталь | 100 | 75х4,5 | 90х5,4 | 90х5,4 | - | - | 0,260 | 1,260 | 244 | 0,30744 | реконструкция |
| 35-36 | 52 | 0,4200 | 1,9200 | сталь | 100 | 75х4,5 | 110х6,6 | 110х6,6 | - | - | 0,27 | 1,03 | 130 | 0,1339 | реконструкция |
| 35-40 | 53 | 0,3800 | 3,1300 | сталь | 100 | 75х4,5 | 110х6,6 | 110х6,6 | - | - | 0,42 | 2,26 | 332 | 0,75032 | реконструкция |
| 40-34 | 54 | 0,1000 | 1,3500 | сталь | 100 | 75х4,5 | 90х5,4 | 90х5,4 | - | - | 0,260 | 1,260 | 101 | 0,12726 | реконструкция |
| 40-39 | 55 | 0,1000 | 4,1000 | - | - | 75х4,5 | 125х7,4 | 125х7,4 | - | - | 0,43 | 2 | 630 | 1,26 | новое строительство 630 м |
| 39-36 | 56 | 0,2000 | 3,2000 | сталь | 76 | 75х4,5 | 110х6,6 | 110х6,6 | - | - | 0,43 | 2,4 | 196 | 0,4704 | новое строительство |
| 36-37 | 57 | 0,5900 | 3,0900 | сталь | 100 | 75х4,5 | 110х6,6 | 110х6,6 | - | - | 0,4 | 2,13 | 185 | 0,39405 | реконструкция |
| 36-32 | 58 | 0,3300 | 2,3300 | сталь | 100 | 75х4,5 | 110х6,6 | 110х6,6 | - | - | 0,31 | 1,32 | 162 | 0,21384 | реконструкция |
| 37-31 | 59 | 0,2000 | 2,2000 | - | - | 75х4,5 | 110х6,6 | 110х6,6 | - | - | 0,29 | 1,22 | 71 | 0,08662 | новое строительство71 м |
| 39-37 | 60 | 0,2000 | 3,2000 | сталь | 76 | 75х4,5 | 110х6,6 | 110х6,6 | - | - | 0,43 | 2,4 | 386 | 0,9264 | новое строительство |
| 37-38 | 61 | 0,9900 | 4,4900 | ПЭ | 100 | 90х5,4 | 125х7,4 | 125х7,4 | 0,200 | 0,790 | 0,470 | 2,360 | 289 | 0,68204 | - |
| 10-41 | 62 | 0,3300 | 1,3300 | - | - | 75х4,5 | 90х5,4 | 90х5,4 | - | - | 0,260 | 1,260 | 500 | 0,63 | новое строительство 500 м |
| 38-42 | 63 | 0,4500 | 2,4500 | - | - | 75х4,5 | 110х6,6 | 110х6,6 | - | - | 0,320 | 1,430 | 760 | 1,0868 | новое строительство 760 м |
| 29-38 | 64 | 0,6400 | 2,1400 | - | - | 75х4,5 | 110х6,6 | 110х6,6 | - | - | 0,280 | 1,130 | 140 | 0,1582 | новое строительство 140 м |
| 29-42 | 64 | 0,4500 | 2,4500 | - | - | 75х4,5 | 110х6,6 | 110х6,6 | - | - | 0,320 | 1,430 | 463 | 0,66209 | новое строительство |

Рисунок 4.1График пьезометрических линий напора (магистраль 1 - 39)

Рекомендуется заменить все стальные водопроводные сети на полиэтиленовые.

Так же предусмотреть установку приборов учета воды для всех потребителей села (2014-2017г).

Общая протяжённость водопроводных сетей на перспективу в с. Белоярка составляет – 15441,00 п.м.

в) Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к вводу из эксплуатации объектах систем водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоснабжения с. Белоярка является бесперебойное снабжение села питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, снижение аварийности, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу водоочистных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей.

- Строительство и ввод в эксплуатацию новой (резервной) скважины, с установкой погружных насосов  марки ЭЦВ (Grundfos) и строительством СЗЗ.

- Строительство и замена стальных водопроводных сетей на полиэтиленовые:

Общая протяжённость водопроводных сетей на перспективу в селе Белоярка составляет – 15441,00 п.м. из них:

- трубы стальные заменить на полиэтиленовые – 10400,00 п.м;

- трубы после ремонта - 4000,00 п.м;

- новые сети водоснабжения из полиэтилена – 1041,00 п.м.

- Строительство двух резервуаров объемом 300 куб.м. каждый, с насосами второго подъёма

г) Сведенья о развитии систем диспетчеризации, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах систем водоснабжения

Система диспетчеризации, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах систем водоснабжения не предусмотрена.

д) Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На сегодняшний день все население с. Белоярка не охвачено индивидуальными приборами учета.

е) Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.

В связи с тем, в рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения села  до 2023г. планируется полномасштабное проведение реконструкции существующих магистральных водоводов маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоснабжения на присоединенных территориях:

- рекомендуется закольцевать сеть хоз. питьевого и противопожарного водопровода по ул. Боровая, Магистральная, Камфорная, Первомайская и Новая.

ж) Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

В селе имеется три рабочие скважины, обеспечивающие население водой. Согласно п. 8.12 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в населённом пункте с системой водоснабжения третьей категории надежности необходимо предусмотреть одну резервную скважину.

В с. Белоярка рекомендуется строительство и ввод в эксплуатацию нового (резервного) скважинного водозабора, с установкой в нем погружного насоса  марки ЭЦВ (Grundfos) и строительством СЗЗ.

з) Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Объекты централизованной схемы водоснабжения находятся в границах населенного пункта.

и) Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Карты (схемы)  см. приложения А, Б, В.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения с. Белоярка. Проектируемый объект не имеет вредных выбросов.

Вынимаемый грунт складируется в специально отведённом месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки. Строительный мусор вывозится на специальные полигоны.

Местоположений полезных ископаемых на территории объекта нет. В результате реализации проекта не произойдет образования затопленных и подтопленных земель, повышения уровня грунтовых вод. При производстве работ воздействие на окружающую среду относится к категории кратковременных.

Основные мероприятия по охране окружающей среды при производстве работ заключаются в утилизации отходов.

После проведения работ оборудование и подсобные объекты должны быть вывезены.

- Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Для приведения системы водоснабжения с. Белоярка в соответствие с требованиями нормативных документов предусмотрен следующий перечень мероприятий:

- Замена изношенных водопроводных сетей (присоединение к сети новых и неподключенных пользователей) – 11441,00 п. м  магистральные сети диаметром 76 и 200 мм и 2500 м. в т.ч. подводящие сети диаметром 32 мм.;

- Установка счётчиков водопотребления (340 потребителей);

- Строительство 1-й новой резервной скважины (ориентировочной глубиной 80 м, уточнение глубины после дополнительных геологических изысканий). Демонтаж водонапорных башен;

- Строительство резервуаров с насосами второго подъёма.

Исходя из необходимых мероприятий по системе водоснабжения, в таблице 7-1 приведена стоимость строительства и реконструкции.

Таблица 7-1

Стоимость работ на системе водоснабжения

| № п./п. | Мероприятие | Стоимость работ на 1 июля 2013 года (сборник «Индексы цен в строительстве» выпуск №4 июнь 2013 г.) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Реконструкция и строительство водопровода (11441,00 п. м, вкл. подводящие сети 2500 м) | 23339 тыс. руб. | Снижение потерь в сети. Подключение новых потребителей |
| 2 | Установка счётчиков | 1195 тыс. руб. | Точное распределение расхода воды между потребителями |
| 3 | Строительство 1-й новой резервной скважины (ориентировочной глубиной 80 м, уточнение глубины после дополнительных геологических изысканий). Демонтаж водонапорных башен | 2120 тыс. руб. | Приведение качества воды к требованиям нормативных документов |
| 4 | Строительство резервуаров с насосами второго подъёма | 8800 тыс. руб. | Выполнение требований пожарной безопасности |
|  | Всего | 35454 тыс. руб. |  |

Учитывая общую стоимость необходимых капиталовложений,  рассчитаем эффективность вложений средств всех уровней бюджетов, по следующей формуле:

Эв = Ав/К,

где:

Ав – запрашиваемый размер ассигнований областного бюджета Новосибирской области, необходимый для строительства и (или) реконструкции систем водоснабжения, рублей;

К – количество жителей, в отношении которых будет улучшено качество предоставляемых услуг по водоснабжению в результате выполнения планируемых мероприятий, человек;

Эв=35454тыс. руб./1361чел.=26,05 тыс. руб. чел.

Эффективность вложений находится на среднем уровне, что обусловлено большой потребностью в строительстве стационарных объектов, низкой плотности застройки. Большинство мероприятий в данном населенном пункте, ориентировочно рекомендуется планировать с 2014 года, так как высокий износ системы приводит к высоким затратам и самое главное несоответствие качества воды требованиям нормативных документов. В таблице 7-2 приведен календарный план мероприятий.

Таблица 7-2

Календарный план мероприятий

| № п/п | Мероприятие | Годы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Реконструкция водопровода (11441,00 п.м, вкл. подводящие сети 2500 м) | 2014-2017гг. |
| 2 | Установка счётчиков | 2014-2017гг. |
| 3 | Строительство 1-й новой резервной скважины (ориентировочной глубиной 80 м, уточнение глубины после дополнительных геологических изысканий). Демонтаж водонапорных башен | 2015 г., 2019 г. |
| 4 | Строительство резервуаров с насосами второго подъёма | 2015 г., 2019-2020 г. |

Источниками финансирования мероприятий в системе водоснабжения с. Белоярка будут выступать бюджеты всех уровней, а также денежные средства МУП «Обское ЖКХ». Бюджетное финансирование предусмотрено через участие в программах финансирования осуществляемых «Фондом модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области», а также долгосрочной целевой программой «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы» (с последующими её вариантами, учитывая более продолжительный период разработки схем водоснабжения).

Структура инвестиций по источникам финансирования разделена следующим образом. Не менее 5% софинансирование местного бюджета, так как сельская местность (2068,8 тыс. руб.). Внебюджетные источники финансирования (собственные средства МУП «Обское ЖКХ») должны быть не менее 15 % -прибыль организации, амортизационные отчисления, заемные средства, инвестиционная составляющая в тарифе (6206,3 тыс. руб.). Остальное финансирование за счёт средств регионального и федерального бюджета. Структура инвестиций соответствует требованиям приложение № 2 к долгосрочной целевой программе «Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017 годы»

Тариф в с. Белоярка с 01.01.12-30.06.12 равнялся 26,01 руб.; с 01.07.12-31.08.12 -  27,56 руб.; с 01.09.12-31.12.12 – 29,09 руб. С 2012 по конец 2013 года тариф вырос на 11,8 %. Однако, и столь высокий тариф не позволяет предприятию ЖКХ в системе водоснабжения работать с прибылью. Точных данных по результатам хозяйственной деятельности в с. Белоярка нет, так как предприятие не выделяет результаты по каждому населённому пункту. Консолидированный финансовый результат по водоснабжению по всему сельсовету по итогам 2012 году равнялся: выручка 1565,5 тыс. руб, себестоимость 2120,5 тыс. руб. убыток 555 тыс. руб. Причиной убытков предприятия являются высокие потери в сети, высокие затраты на текущий ремонт, большие затраты на персонал, переплата за электроэнергию из-за затрат на лишний подъём воды и т. д. Тариф не включает в себя инвестиционную составляющую. Если включить в тариф инвестиционную составляющую, тариф будет почти в 1,6-1,7 раза выше, но такой тариф будет неподъёмным для населения. Поэтому основные расходы на реновацию системы должны взять на себя бюджеты всех уровней. В данном населённом пункте в тариф закладывается только 15% от всей суммы. Данная составляющая добавит к тарифу только 3,5 руб. на м. куб. Общий рост тарифа без инвестиционной составляющей жестко регулируется и будет в диапазоне 5-10% в год. Учитывая, большие потери и высокие затраты электроэнергии, после модернизации данные затраты будут снижены, и за счёт этого снижения возможно включение инвестиционной составляющей в тариф без существенного роста тарифа. Также возможно, уменьшение штата управленческого и производственного персонала, так как существенно снизятся аварийность и затраты на текущий ремонт.

- Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица  7-1

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

| № п./п. | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2013 г. | Целевые показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2019 г. | 2023 г. |
| 1. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,35 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Аварийность централизованных систем водоснабжения | Ед./1 км | 46,00 | 32,00 | 21,00 | 11,00 |
| 2.2 | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 19,98 | 13,96 | 7,48 | 2,01 |
| 3. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 97 | 98 | 98 | 99 |
| 4. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Уровень потерь воды при транспортировке | % | 25,87 | 20,00 | 18,00 | 16,90 |
| 4.2 | Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | 0,00 | 70,00 | 97,00 | 99,00 |
| 4.3 | Удельный расход электрической энергии на 3-х водозаборных сооружений работающих одновременно | кВт/час/ куб.м | 4,50 | 4,30 | 4,00 | 3,80 |

- Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения.

Бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

- Список используемой литературы

- СНиП 2.04.02-84*: Водоснабжение. Наружные сети и сооружения / Госстрой России. – М.: ФГУП ЦПП, 2004. – 128 с.

- СНиП 2.04.01-85: Внутренний водопровод и канализация зданий / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1986. – 55 с.

- Абрамов Н. Н. Водоснабжение / Н. Н. Абрамов. – М.: Стройиздат, 1982. – 440 с.

- СанПиН 2.1.4.1074-01: Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества – М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2002. – 149 с.

- Насосы: Каталог-справочник / В. В. Балыгин, А. Н. Крыжановский. – Новосибирск: НГАСУ, 1999. – 97 с.

- Оборудование водопроводно-канализационных сооружений: Справочник монтажника / под редакцией инженера А. С. Москвитина. – Подольск: Технология, 2008. – 430 с.

- Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб: Справочное пособие / Ф. А. Шевелев, А. Ф. Шевелев. – 6-е издание, дополненное и переработанное. – Липецк: Интеграл, 2005. – 117 с.

- Пособие по проектированию сооружений для очистки и подготовки воды (к СНиП 2.04.02-84) / НИИ КВОВ АКХ им. К. Д. Памфилова. – Москва: 1989.

- Очистка питьевой и технической воды:  Примеры и расчеты  / В. Ф. Кожинов. – 3-е издание, дополненное и переработанное. – Минск.: Высшая школа А, 2007. – 299 с.

- Монтаж систем внешнего водоснабжения и водоотведения: Справочник строителя / А. К. Перешивкин, С. А. Никитин, В. П. Алимов, и др. – 5-е издание, дополненное и переработанное. – М.: ГУП ЦПП, 2001. – 828 с.

- Насосная станция ІІ подъема: методические указания к курсовому проекту для студ. специальности 290800 “Водоснабжение и водоотведение” всех форм обучения /В. В. Балыгин, А. В. Балыгин. – Новосибирск: НГАСУ, 1995. – 44 с.

- Водозаборные сооружения из поверхностных источников: методические указания по выполнению курсового проекта для студентов специальности 290800 “Водоснабжение и водоотведение” всех форм обучения / А. Н. Крыжановский, М. П. Тимофеева. – Новосибирск: НГАСУ, 2005. – 52 с.

- Экономическое обоснование решений по водоснабжению и водоотведению: Методические указания по выполнению экономического раздела в дипломном проекте для студентов специальности 270112 «Водоснабжение и водоотведение» всех форм обучения / Е. В. Григорьева, Т. А. Ивашенцева. – Новосибирск: НГАСУ, 2006. – 32 с.

- Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения / Г. С. Попкович, М. А. Гордеев. – М: Высшая школа, 1986. – 392 с.: ил.

- Справочник проектировщика. Водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий / под. ред. В. Н. Самохина. –  М: Стройиздат, 1981. – 480 с.: ил.

- СНиП 2.01.01-82: Строительная климатология и геофизика / Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1984. – 104 с.

- СНиП IV-5-82: Приложение. Указания по применению единых районных единичных расценок на строительство конструкции и работы / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1983. – 64 с.

18. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

- ПРИЛОЖЕНИЕ А

- ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПРИЛОЖЕНИЕ В